ZADANIE INWESTYCYJNE:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ                                       NA BUDOWĘ NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO                                                                 ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO                                  W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO                                                                 ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO                                                         W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

INWESTOR:						                        WYKONAWCA PROJEKTU:

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.						ECOKUBE Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62							ul. Wólczańska 128/134

44-210 Rybnik								90-527 Łódź

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :	 XXX

DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ: 	416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320 –                 obręb nr 0120 Wielopole, jedn. ewid. M. Rybnik

2438/344 - obręb nr 0067 Orzepowice, jedn. ewid. M. Rybnik

STADIUM DOKUMENTACJI: 	PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: 	Architektoniczna	- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. arch. Leszek Nowicki | 272/73/Łm |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Jerzy Gonera | 167/74/Łm |  |
| Projektował: | mgr inż. Romuald Chomiczewski | 413/73/ŁW |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Paweł Kimaczyński | 180/91/WŁ |  |
| Projektował: | mgr inż. Włodzimierz Kuśmierczyk | 48/99/WŁ |  |
| Sprawdził: | mgr. inż. Katarzyna Matuszewska-Turniak | LOD/0894/POOS/08 |  |
| Projektował: | inż. Zbigniew Wojnarowski | GP.II-8346-263/76 |  |
| Sprawdził: | techn. Janusz Bojanowski | 248/89/WŁ, 195/68 |  |

SIERPIEŃ 2017 r.

Egz. 1/A

Spis treści

Spis treści	1

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. WSTĘP	4

1.1 Informacje  ogólne	4

1.2 Przedmiot, zakres i cel  opracowania	4

1.3 Podstawa opracowania	5

1.4 Materiały wyjściowe	5

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6

2.1 Przedmiot inwestycji	6

2.2 Uzasadnienie celowości realizacji  inwestycji	6

2.3 Lokalizacja inwestycji	6

2.4 Stan istniejący zagospodarowania terenu	8

2.5 Projektowane zagospodarowanie terenu	10

2.5.1. Zestawienie elementów projektowanego zagospodarowania terenu	10

2.6 Zestawienie powierzchni	11

2.7 Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	11

2.8. Tereny podlegające ochronie	12

2.9 Określenie obszaru oddziaływania obiektu	12

2.9.1 Odwodnienie wykopów	13

2.9.2 Tereny podlegające ochronie	13

2.9.3 Wnioski	13

2.10 Informacje dotyczące zagrożeń pożarowych	14

2.11 Wpływ eksploatacji górniczej na teren, na którym planowana jest inwestycja	14

2.12 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego	14

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE	14

3.1. Środowisko geograficzne	14

3.2 Opis budowy geologicznej	15

3.3 Charakterystyka warunków hydrogeologicznych	15

3.4 Charakterystyka warunków geotechnicznych	15

3.5 Wnioski	16

4.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA	17

I OCHRONY ZDROWIA	17

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	19

III. ZAŁĄCZNIKI	22

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. WSTĘP

## 1.1 Informacje  ogólne

Inwestycja:	„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO                                                                 ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                     W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

Temat: 	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO  W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                  W RYBNIKU-ORZEPOWICACH

Inwestor:	       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

## 1.2 Przedmiot, zakres i cel  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy nowego osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice, dz. nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 – obręb 0120 Wielopole, jednostka ewidencyjna M. Rybnik, powiat rybnicki, województwo śląskie.

Na przedmiotowe zadanie należy uzyskać Decyzję pozwolenia na budowę od Starosty Rybnickiego.

Projekt budowlany obejmuje projekt zagospodarowania terenu inwestycji wraz warunkami posadowienia obiektów oraz rozwiązaniami technicznymi.

Zakres opracowania obejmuje:

- obiekty oczyszczalni ścieków wraz rurociągami międzyobiektowymi i infrastrukturą towarzyszącą.

W zakres projektu budowlano-wykonawczego wchodzą następujące branże:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt technologiczny

- projekt konstrukcyjny

- projekt elektryczny

Celem opracowania jest przedstawienie zagospodarowania terenu oraz stanu formalnoprawnego obszaru przedmiotowej inwestycji stanowiących podstawę do wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o POZWOLENIE NA BUDOWĘ oraz podanie  rozwiązań technicznych niezbędnych dla realizacji zadania polegającego budowie nowego osadnika wstępnego w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice.

## 1.3 Podstawa opracowania

- Podstawę opracowania stanowi umowa  z dnia 22.05.2017 r. nr PWIK/198/TO/2017 zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62,                  44-210 Rybnik, a firmą Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź.

## 1.4 Materiały wyjściowe

- Dane i informacje zawarte w SIWZ

- Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego

- Dokumentacja geodezyjna, pomiary poziomów zwierciadeł ścieków przy maksymalnym przepływie

- Literatura fachowa, przepisy prawne, normy, wytyczne ATV

- Wizja lokalna na obiekcie

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 i 1:500

- Dokumentacja geotechniczna sporządzona przez mgr Małgorzatę Bartosik

- Wypisy z ewidencji gruntów

- Wypis i wyrys z MPZP:

- Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia  25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku Nr 79, poz. 2145

- Uchwała Nr 155/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia  15 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP2, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2015, poz. 3429

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

- Prawo budowlane – Ustawa z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016  poz. 290)

# 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego osadnika wstępnego                                                                 oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego  w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach, dz. nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 – obręb 0120 Wielopole, jednostka ewidencyjna M. Rybnik, powiat rybnicki, województwo śląskie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości w obszarze zabudowy Miasta Rybnika, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Rudzkiej.

W stanie obecnym, w miejscu gdzie powstanie osadnik znajduje się teren niezagospodarowany i nie obsadzony roślinnością.

Niniejszy  projekt budowlany obejmuje:  „PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY NOWEGO OSADNIKA WSTĘPNEGO ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO  W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU-ORZEPOWICACH”.

## 2.2 Uzasadnienie celowości realizacji  inwestycji

## W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany technologii oczyszczania ścieków, ani zmiany przepustowości istniejącej oczyszczalni.

## Budowa nowego osadnika wstępnego pozwoli zabezpieczyć pracę osadników wstępnych oraz część oczyszczania biologicznego podczas maksymalnego dopływu ścieków, a co za tym idzie usprawnić ich działanie. Zabezpieczy to oczyszczalnię przed nagłym zrzutem ścieków, który mógłby pogorszyć jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska.

## 2.3 Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości w obszarze zabudowy Miasta Rybnika, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej.

W stanie obecnym, w miejscu gdzie powstanie osadnik znajduje się teren niezagospodarowany i nie obsadzony roślinnością.

Budowa nowego osadnika nie będzie wykraczała poza działki zajmowane dotychczas przez istniejącą oczyszczalnię.

Działki przeznaczone pod budowę nowego osadnika wstępnego:

| L.p. | Nr działki | Obręb | Właściciel / Zarządca | Powierzchnia całkowita działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 416/198 | Wielopole | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku | 0,2580 ha |
| 2 | 786/198 | Wielopole |  | 0,4190 ha |
| 3 | 417/199 | Wielopole |  | 0,2518 ha |
| 4 | 783/198 | Wielopole |  | 0,2280 ha |

Teren działki pod budowę nowego osadnika jest oznaczony jako Ba.

Od zachodu oczyszczalni Rybnik-Orzepowice sąsiaduje z cofką zalewu Rybnickiego wypełniającą koryto potoku Nacyna. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 150 m od ogrodzenia istniejącej oczyszczalni.

Od strony północnej otoczenie oczyszczalni stanowi pas zieleni o charakterze leśnym, a dalej porośnięty zielenią wał przeciwpowodziowy oraz koryto rzeki Rudy.

Od wschodu oczyszczalnia graniczy z pasem terenu niezagospodarowanego, dalej drogi do pół i pola uprawne.

Przy narożniku południowo wschodnim znajdują się budynki mieszkalne, najbliższy w odległości ok. 100 m od oczyszczalni.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

Osadnik wstępny zajmie szacunkowo obszar o powierzchni:	~555 m2

Powierzchnia całkowita działek, przeznaczonych pod budowę osadnika wstępnego: ~1,16 ha

Lokalizacja inwestycji

## 2.4 Stan istniejący zagospodarowania terenu

Istniejąca oczyszczalnia w miejscowości Rybnik ma przepustowość 5600 m3/h. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są kanalizacją sanitarną.

Jest to oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna pracująca wg metody niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną denitryfikacją oraz biologiczną defosfatacją.

Schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice

W części mechanicznej znajdują się:

1.	budynek krat z kratą mechaniczną,

2.	piaskownik, który zostanie rozbudowany dla przejęcia maksymalnego dopływu,

3.	ścieki  po piaskownikach poprzez komorę rozdziału ścieków oddzielnymi kanałami dla każdego osadnika zostają skierowane do osadników wstępnych,

4.	ścieki z osadników wstępnych po ich obróbce kierowane są do komory zbiorczej z której są odprowadzane do części biologicznej oczyszczalni ścieków.

W części osadowej:

osad z osadników wstępnych jest kierowany do pompowni osadu wstępnego

Obecnie w ciągu technologicznym oczyszczalni funkcjonują trzy osadniki wstępne radialne nr 10, 11 i 12 stanowiące ostatni etap mechanicznego oczyszczania ścieków polegający na wytrąceniu zawiesin organicznych łatwoopadających. Każdy z osadników wyposażony jest w zgarniacz osadu, szczotkę czyszcząca koryto, przelew pilasty, kolumnę centralną deflektor, zgarniacz części pływających, zasuwy z napędem elektrycznym, zasuwy z napędem ręcznym. Ponadto na każdym osadniku wstępnym znajduje się skrzynka sterownicza oraz tablica rozdzielcza. Łączna objętość trzech osadników wynosi 2 510 m3.

## 2.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

    - 2.5.1. Zestawienie elementów projektowanego zagospodarowania terenu

- Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 –                 rys. 1/A.

# Planuje się budowę nowego osadnika wstępnego, położonego równolegle do istniejących osadników wstępnych o zbliżonych parametrach.

Osadnik zostanie wykonany jako żelbetowy zbiornik cylindryczny o średnicy wewnętrznej 20 m (powierzchnia 314 m2) i głębokości przy ścianie 3 m. Dno zostanie wykonane ze spadkiem 5% w kierunku części centralnej. Zbiornik będzie więc miał objętość 1012 m3. Grubość ścian zewnętrznych to 400 mm.

Część osadowa – przeznaczona do gromadzenia osadu wstępnego – została ograniczona ze względu na bieżące zalecenia technologiczne – przedłużone przetrzymanie osadu w tej komorze pogarsza jego jakość - i konieczność stosowania głębokich wykopów lub studni zapuszczanej.

Osadnik zostanie wyposażony w:

- zgarniacz osadu,

- szczotkę czyszczącą tor jezdny wózka,

- szczotkę czyszczącą koryto,

- przelew pilasty wykonany podobnie do przelewów na istniejących osadnikach, gdzie odpływ w całości zostanie odebrany przez wycięcia. Poziom ścieków przyjęto na najniższym poziomie wcięcia - 224,00 m n.p.m. Poziom ścieków w korycie odpływowym przy maksymalnym dopływie będzie 5 cm poniżej dolnej krawędzi przelewu - 223,95 m n.p.m.,

- kolumnę centralną składającą się z czterech słupów 300/300 mm zwieńczoną płytą żelbetową grubości 300mm z pierścieniem 300 mm na obrzeżach  płyty podpierającą łożysko zgarniacza,

- deflektor z płyty stalowej grubości 3 mm podwieszony na kolumnach podporowych,

- zgarniacz. Zgarniacz nie będzie wyposażony w płytę zgarniającą części pływające z uwagi na zalecenia Zamawiającego,

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany technologii oczyszczania ścieków, ani zmiany przepustowości istniejącej oczyszczalni. Budowa nowego osadnika ma za zadanie jedynie usprawnić pracę istniejących obiektów.

Budowa nowego osadnika nie będzie wykraczała poza działki zajmowane dotychczas przez istniejącą oczyszczalnię.

Budowa będzie miała krótkotrwały i odwracalny, tylko na etapie realizacji inwestycji wpływ na środowisko.

Rozbudowano sieci wewnętrzne międzyobiektowe na terenie oczyszczalni, w celu połączenia nowoprojektowanego osadnika wstępnego z infrastrukturą istniejącej oczyszczalni.

Droga wjazdowa na teren oczyszczalni – istniejącym układem drogowym.

  - 2.6 Zestawienie powierzchni

Bilans terenu

Powierzchnia sumaryczna działek przeznaczonych pod  budowę osadnika: 1,16 ha

Powierzchnia zajęta przez osadnik wstępny wraz z nasypem:		~555 m2

  - 2.7 Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obszarów chronionych oraz nie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000.

Teren oczyszczalni leży poza obszarem górniczym.

Najbliższy taki teren znajduje się w odległości 1,00 km – Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

W okresie eksploatacji  nie przewiduje się oddziaływania na środowisko oraz na obszary NATURA 2000, a tym samym nie określa się obszaru i elementów przyrodniczych podlegających szczególnej ochronie.

Ze względu na:

- lokalizacje przedsięwzięcia poza obszarami Natura 2000,

- charakter inwestycji, która w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje ładunki zanieczyszczeń mogące migrować w środowisku, obniżając w stosunku do stanu istniejącego, ryzyko zanieczyszczania w/w obszarów chronionych,

- krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134). Nie stwierdzono też, aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia”)

W związku z powyższym, realizacje inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii przedsięwzięć.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary.

Planowane przedsięwzięcie (budowa nowego osadnika wstępnego) nie wpływa negatywnie na stan obszaru sieci Natura 2000.

W trakcie realizacji inwestycji, ochronie podlegać będzie istniejący drzewostan, sąsiadujący z przedmiotową inwestycją. Przywrócona do stanu pierwotnego zostanie warstwa humusu w miejscach prowadzonych wykopów. Tereny „zielone” obsiane zostaną trawą.

  - 2.8. Tereny podlegające ochronie

Nie dotyczy.

  - 2.9 Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 – obręb 0120 Wielopole.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich w obszarze oddziaływania obiektu; zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich – art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego.

Prace związane z realizacją inwestycji zamkną się na obszarze działek wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza się wejścia z pracami budowlanymi na działki inne niż wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odkład mas ziemnych powstający w trakcie realizacji wykopów może być składowany jedynie na terenie działek wymienionych w projekcie budowlanym, dla których pozyskano tytuły prawne do nieruchomości. Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz dostępu do mediów.

Oddziaływanie obiektów na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, bioaerozoli i hałasu będzie znikome i to jedynie na etapie budowy. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić należy w porze dziennej między godzinami 6÷22. Za zagospodarowanie i utylizację odpadów, które wytwarzane będą jedynie podczas wykonywania robót budowlanych ziemnych oraz instalacyjnych, odpowiadać będzie wykonawca robót. Zagospodarowanie i utylizacja wytworzonych odpadów winna być zgodna z obowiązującym ustawodawstwem tj. Ustawą o odpadach.

Ponadto nie będą występować równocześnie inne niekorzystne oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji.

Projektowanie obiekty oraz zastosowane rozwiązania  nie wymagają ustanowienia stref ochrony sanitarnej oraz nie naruszają stref ochrony sanitarnej innych obiektów.

Projektowane rozwiązania oraz zastosowane materiały budowlane zapewniają szczelność sieci i jej obiektów.

Uciążliwość wynika jedynie z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Warunki branżowe,

- Prawo wodne,

- Prawo ochrony środowiska.

- Normy branżowe.

- 2.9.1 Odwodnienie wykopów

Z wykonanych badań  geologicznych wynika iż na planowanym terenie występuje  woda gruntowa. W przypadku wystąpienia wody podczas wykonania robót ziemnych należy zastosować odwodnienie wykopów – zalecane zastosowanie igłofiltrów. Odprowadzenie wód z pompowania – powierzchniowo.

Na terenie oczyszczalni gdzie napięte zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości ok. 2,7 m poniżej poziomu terenu proponuje się odwonienie wykopów za pomocą studni ø 160 zapuszczanych na głębokość 8m.

Przewidywana wydajność jednej studni to: 104.0 m3/d; 4335.14 l/h; 72.25 l/min; 1.20 l/s. Maksymalna wysokości tłoczenia 15 m.

Zaleca się prowadzenie prac w okresach suchych kiedy poziom wody gruntowej jest niższy

- 2.9.2 Tereny podlegające ochronie

Powyższy teren leży poza obszarami chronionego krajobrazu i terenami Natura 2000.

Realizacja inwestycji leży poza obszarami lasów i parków chronionych.

Planowana inwestycja w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71) jest kwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- 2.9.3 Wnioski

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 – obręb 0120 Wielopole.

Zgodnie z powyższym obszar przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach, na których obiekt został zaprojektowany i nie zmienia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie oraz tereny przyległe. Inwestycja nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

  - 2.10 Informacje dotyczące zagrożeń pożarowych

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej określa się:

- obiekt kwalifikuje się do kategorii pożarowej PM (przemysłowo-magazynowe)

- charakterystyka zagrożenia pożarowego – nie przewiduje się występowania materiałów palnych

- przewidywana liczba osób w budynku, na poszczególnych kondygnacjach oraz w pomieszczeniach - obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi

- przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – poniżej 500 MJ/m2

- ocena zagrożenia wybuchem – przy osadniku wstępnym nie przewiduje się stosowania gazów i cieczy palnych; nie przewiduje się powstawania podczas procesu oczyszczania ścieków gazów palnych. W związku z tym nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem; nie będzie pomieszczeń zagrożonych wybuchem

- klasa odporności pożarowej i ogniowej – obiekty projektuje się w klasie E odporności pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia

- strefy pożarowe, dymowe – nie dotyczy / brak

- odległości od obiektów sąsiadujących – najbliższy w odległości 100 m

- warunki i strategia ewakuacji ludzi – nie dotyczy

- sposoby zabezpieczenia instalacji użytkowych – nie dotyczy

- wyposażenie w gaśnice – nie dotyczy

- przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych - droga dojazdowa. Na terenie oczyszczalni znajduje się hydrant nadziemny, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

  - 2.11 Wpływ eksploatacji górniczej na teren, na którym planowana jest inwestycja

Nie dotyczy.

  - 2.12 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

# 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

## 3.1. Środowisko geograficzne

W ujęciu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998) analizowany teren znajduje się w podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska (341), w południowej części makroregionu Wyżyny Śląskiej (341.1), w mezoregionie Płaskowyż Rybnicki (341.15). Sam teren badań znajduje się w granicach oczyszczalni ścieków przy ul. Rudzkiej. Powierzchnia terenu zmieniona antropologicznie. Obecna infrastruktura zarówna podziemna jak i powierzchniowa. Budynki socjalne, chodniki, elementy systemu oczyszczającego ściek. Podziemne rurociągi i instalacje elektryczne. Miejsce wierceń porośnięte trawą względnie płaskie. Obecne drzewa oraz nieliczne krzewy.

## 3.2 Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 10,0 m p.p.t. ( otwory 6,7 do głębokości 5,0 m p.p.t. Stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych, wykształconych w postaci piasków średnich i grubych. Są to utwory rzeczne rzeki Nacyny. Powyżej tych utworów zalegają piaski próchnicze, nawiercone jedynie w otworze nr 5, humus lub nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków średnich, humusu oraz gruzu ceglanego i kamieni.

## 3.3 Charakterystyka warunków hydrogeologicznych

Czwartorzędowe piętro wodonośne reprezentują piaski i żwiry wypełniające dolinę Nacyny. Własności hydrogeologiczne kompleksu żwirowo-piaszczystego są korzystne do gromadzenia i przewodzenia wody. Poziom wód gruntowych na badanym terenie występuje jako zwierciadło swobodne na głębokości około 2,70 m p.p.t.

## 3.4 Charakterystyka warunków geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badań oraz wymogami normy PN-81/B-03020, występujące w podłożu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:

- WARSTWA I - nasypy niekontrolowane

- WARSTWA II - Piaski próchnicze

- WARSTWA IIIA - zbudowana z piasków średnich o ID=0,40, są to grunty niespoiste, średnio zagęszczone

- WARSTWA IIIB - zbudowana z piasków średnich o ID=0,50, są to grunty niespoiste, średnio zagęszczone

Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych gruntów podano na zał. 4. Wynikają one z korelacji do parametru wiodącego (ID, IL ), podanych w PN-81/B-03020.

## 3.5 Wnioski

W analizowanym podłożu występują następujące grunty:

- WARSTWA I - warstwa nienośna

- WARSTWA II - grunty organiczne

- WARSTWA IIIA - grunty niespoiste, średnio zagęszczone

- WARSTWA IIIB - grunty niespoiste, średnio zagęszczone

Warstwę humusu oraz piasek próchniczy należy zdjąć.

Odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie igłofiltrów.

Warunki geotechniczne podłoża zostały rozpoznane w stopniu dobrym, a prezentowane wyniki mogą służyć do prac projektowych.

Podane warunki geotechniczne są generalnie zgodne z danymi archiwalnymi, literaturą oraz cytowaną normą.

Opracował:

………………………..

# 4.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

# I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych z dn. 6.02.03 (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie go do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach,                                              dz. nr 416/198, 417/199, 418/198, 419/199, 420/200, 421/200, 422/199, 783/198, 786/198, 793/188, 1838/320, 2438/344 – obręb 0120 Wielopole,  jednostka ewidencyjna M. Rybnik

Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

Nazwa i adres Projektanta:

mgr inż. Leszek Nowicki

ECOKUBE Sp. z o.o.

ul. Wólczańska 128/134

90-527 Łódź

Przy realizacji inwestycji należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych:

- Rozporządzenie MP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z dnia 28 sierpnia 2003 r. i załączniku do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne” ze zmianami z dnia 11.06.2002r. (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

- Rozporządzenie MI z dnia 16.02.2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

- Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy  eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych niezbędnych do zrealizowania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków

- Podczas realizacji robót budowlanych, przewiduje się wystąpienie następujących  zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- zagrożenie przysypania ziemią, upadkiem z wysokości; duże zagrożenie podczas wykonywania wykopów i obiektów

- zagrożenie podczas robót w pobliżu linii przewodów elektroenergetycznych nn - osoby wykonujące ww. prace powinny posiadać wymagane uprawnienia (Świadectwa Kwalifikacji)  oraz dysponować odpowiednimi środkami ochrony osobistej, profesjonalnymi narzędziami montażowymi i pomiarowymi,

- zagrożenie przy wymianie i montażu armatury w istniejących obiektach

- Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, wskazanych w pkt. 3 należy zgromadzić, w jednym miejscu i czasie - np. w pakamerze majstra budowy - wszystkich pracowników uczestniczących w tych pracach i udzielić  instruktażu na temat wszystkich możliwych zagrożeniach dla ich życie i zdrowia, poinformować o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zasady bezpośredniego nadzoru i wyznaczenie w tym celu odpowiednich osób.

- W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy stosować wszystkie środki organizacyjno–techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym ze specyfiki prowadzonych robót:

- wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- stosownie do rodzaju zagrożenia udzielić informacji o wydzieleniu i odpowiednim oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,

- określić sposób przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych,

- wszystkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną komunikację oraz szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii oraz zagrożeń związanych z szybkimi zmianami pogodowymi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia branży elektrycznej w odrębnym opracowaniu.

Uwaga:  Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował:

# II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# SPIS RYSUNKÓW:

0/A	Orientacja

1/A	Plan zagospodarowania terenu – plansza zbiorcza 1:500

# III. ZAŁĄCZNIKI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

ZAŁ. 1 	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZAŁ. 2 	UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

ZAŁ. 3	 	Wypis i wyrys z MPZP Miasta Rybnika

ZAŁ. 4 	Pismo dotyczące zapewnienia dostawy energii elektrycznej na potrzeby nowoprojektowanego osadnika wstępnego